Расчет тока потребления оборудования системы

контроля и управления доступом

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД1 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 5000 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ИБП Контроллер NC 5000 АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Считыватель PR-G07 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
| Итого: |  |  |  | 240 | 240 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 29 | 29 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 29ч работы, а так же 29ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД2 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 1000 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ИБП Контроллер NC 1000 АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Считыватель NR-А07 | 2 | 120 | 120 | 240 | 240 |  |
| Итого: |  |  |  | 360 | 360 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 19,4 | 19,4 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 19,4ч работы, а так же 19,4ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД3 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 1000 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ИБП Контроллер NC 1000 АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Замок AL-150-12/24 | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| Считыватель NR-EH16 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Итого: |  |  |  | 480 | 480 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 14,5 | 14,5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 14,5ч работы, а так же 14,5ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД4 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 100К-IP | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ИБП Контроллер NC 100К-IP АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Считыватель NR-EH05 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |  |
| Итого: |  |  |  | 310 | 310 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 22,5 | 22,5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
| Турникет PERCo-TTR-04.1 | 1 | Питание 220 В |  |  |  |  |
| Модуль UIM-01 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Итого: |  |  |  | 662,6 | 662,6 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 10,5 | 10,5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 22,5ч работы, а так же 22,5ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД5 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 100К-IP | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ИБП Контроллер NC 100К-IP АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Считыватель NR-EH05 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |  |
| Итого: |  |  |  | 310 | 310 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 22,5 | 22,5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
| Турникет Ома | 1 | Питание 220 В |  |  |  |  |
| Модуль UIM-01 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Итого: |  |  |  | 662,6 | 662,6 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 10,5 | 10,5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 22,5ч  работы, а так же 22,5ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД6 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 100К-IP | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ИБП Контроллер NC 1000К-IP АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Считыватель NR-EH05 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |  |
| Итого: |  |  |  | 310 | 310 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 22,5 | 22,5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
| Турникет Practica | 1 | Питание 220 В |  |  |  |  |
| Модуль UIM-01 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Итого: |  |  |  | 662,6 | 662,6 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 10,5 | 10,5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 22,5ч работы, а так же 22,5ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД7 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 100К-IP | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ИБП Контроллер NC 1000К-IP АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Считыватель NR-EH05 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |  |
| Считыватель PR-EH03 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Турникет Ростов-Дон |  | Питание 220 В |  |  |  |  |
| Картоприемник Гоблин |  | Питание 220 В |  |  |  |  |
| Модуль UIM-01 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Итого: |  |  |  | 410 | 410 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 17 | 17 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 22,5ч работы, а так же 22,5ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД8 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 2000-IP | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ИБП Контроллер NC 2000-IP АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Замок AL-150-12/24 | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| Считыватель NR-EH09 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |  |
| Итого: |  |  |  | 560 | 560 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 12,5 | 12,5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 12,5ч работы, а так же 12,5ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД9 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 2000-IP | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ИБП Контроллер NC 2000-IP АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Замок AL-150-12/24 | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| Считыватель NR-EH09 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |  |
| Итого: |  |  |  | 560 | 560 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 12,5 | 12,5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 12,5ч работы, а так же 12,5ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД10 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 2000-IP | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ИБП Контроллер NC 2000-IP АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Замок AL-150-12/24 | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| Считыватель NR-EH09 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |  |
| Итого: |  |  |  | 560 | 560 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 12,5 | 12,5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 12,5ч работы, а так же 12,5ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД11 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 2000-DIP | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ИБП Скат 1200М АКБ 7Ач, Ном. ток 2,0А |
| Замок AL-150-12/24 | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| Считыватель NR-EH09 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Считыватель МА 120 | 1 | 200 | 500 | 200 | 500 |  |
| Итого: |  |  |  | 710 | 1010 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 9,85 | 6,9 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,15 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 9,85ч работы, а так же 6,9ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА |  | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД14 и ТД15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 2000-IP | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ИБП Контроллер NC 2000-IP АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |  |
| Замок AL-150-12/24 | 2 | 280 | 280 | 560 | 560 |  |  |
| Считыватель NR-EH03 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 840 | 840 |  |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 8,3 | 8,3 |  |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
| Модуль EC-01 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | ИБП СКАТ-1200С АКБ 4,5Ач, Ном. ток 1,0А |  |
| Итого: |  |  |  | 180 | 180 |  |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 25 | 25 |  |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) контроллера NC 2000-IP обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 8,3ч работы, а так же 8,3ч работы в тревожном режиме. Источник бесперебойного питания (ИБП) СКАТ-1200С обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 25ч работы, а так же 25ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (деж .потр.), мА | I (трев.потр.), мА | Суммарный I (деж .потр.), мА | Суммарный I (трев.потр.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП ТД16 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 2000-DIP | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ИБП СКАТ-1200С АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Замок AL-150-12/24 | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| Считыватель NR-EH03 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |  |
| Итого: |  |  |  | 590 | 590 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 11,9 | 11,9 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 11,9ч работы, а так же 11,9ч работы в тревожном режиме.